甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年07月05日，甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿组织召开了甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目竣工环境保护验收会议，验收组由甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿（建设单位）、平凉市生态环境局华亭分局（监管单位）、平凉泾瑞环保科技有限公司（编制单位）、甘肃泾瑞环境监测有限公司（监测单位）及3名特邀专家代表组成。

验收小组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和批复文件等要求，对甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目建设与运行情况进行了现场检查，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目位于甘肃省平凉市华亭市陈家沟煤矿矿区内东北侧，场地中心坐标：北纬35°28'31.230"，东经105°43'4.567"。陈家沟煤矿在矿区东北角新建层架式危废智能暂存间1套，长宽高13.5m×3m×3.2m，包含箱体、防爆监控系统、内部储存系统、防爆通风排气系统、防爆供电照明系统、防爆智能检测系统、漏液回收系统、消防系统、防雷装置、二维码称重入库系统、防静电系统、冲淋系统、可视化标识、地基、围栏及雨棚等辅助系统。暂存间南北各设1个进出口，内部分区分类设废机油桶暂存区、废矿物油暂存区、废油漆桶暂存区、其他类等分区，并做隔断。其中，废矿物油暂存区占地9m2，用于密闭油桶暂存，密闭油桶周围设有围堰、防渗，建设废液导出孔，安装有开关阀组；阀组附近地基上设置收集池3个，总容积0.5m3，配有废液收集桶3个，方便通过废液导出孔收集漏液。废油漆桶暂存区占地10.5m2，油漆桶全部放在耐酸防腐蚀托盘上，暂存间墙裙、地面设防渗；废油桶暂存区占地20m2，放在耐酸防腐蚀托盘上，暂存间墙面、地面设防渗。

本项目建成后调试时间为2025年7月，验收现场监测时间为2025年7月。

（二）建设过程及环保审批情况

1、2025年3月甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿委托平凉泾瑞环保科技有限公司编制《甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目环境影响报告表》，平凉市生态环境局华亭分局以《关于甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目环境影响报告表的批复》（华环评发﹝2025﹞13号）进行批复；

- 2025年7月，平凉泾瑞环保科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收报告编写部分工作，同期委托甘肃泾瑞环境监测有限公司开展该项目的竣工环境保护验收监测技术部分工作。

（三）工程投资情况

- 根据企业提供的数据，项目实际总投资28.6万元，其中环保投资9.8万元，占总投资34.27%。

（四）验收范围及验收标准

本次验收范围：本项目已建全部工程内容。

本次验收标准执行：

1、废水

本项目无生产废水产生，不新增生活污水。

- 废气

厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；厂内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；项目无组织废气排放标准详见下表。

表1-1  大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放形式 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 无组织 | 4.0mg/m3 |

表1-2  挥发性有机物无组织排放控制标准

| - 污染物 | - 排放形式 | - 限值 | - 限值含义 | - 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 非甲烷总烃 | - 无组织 | - 10mg/m3 | - 监控点处1h平均浓度值 | - 在厂房外设置监控点 |
|  |  | 30mg/m3 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

- 噪声

- 项目运营期东、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北厂界紧邻皇甫路城市主干道，且在主干道边界线外35m范围内，西厂界紧邻兴华路城市次干道，因此北厂界、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，噪声排放限值见表1-3。

表1-3  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |
| 4类 | 70dB（A） | 55dB（A） |

4、固废

- 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

- 五、工程情况

环评设计阀组附近地基上设置不小于1m3收集池，配有废液收集桶2个，实际建成后，阀组附近地基上设置收集池3个，总容积0.5m3，配有废液收集桶3个；收集桶数量和收集池容积有变化；环评设计防渗收集坑尺寸为40cm×40cm×40cm，实际建成后防渗收集坑尺寸为55cm×60cm×50cm；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中6.2.2要求，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者），本项目设计废矿物油储存量最大为3t，按照最大储量1/10计算堵截设施最小容积为0.34m3，实际建成的收集池容积0.5m3，配备的收集桶（50cm×50cm×50cm）总容积0.375m3。因此实际建成后的收集池容积能够满足液体泄漏截堵下的需要，不属于转差变化。对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单》，以上变动情况不属于重大变动情形，因此上述变动可以验代变。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目无有组织废气产生，运营期间产生的废气主要为无组织废气。无组织废气：项目运营期产生的主要废气为废矿物油暂存期间挥发的非甲烷总烃。废油桶、油漆桶及废矿物油置于全封闭危废暂存间内，采用负压抽排风系统+活性炭吸附处理后，无组织排放。本项目活性炭吸附装置共两套。（2）废水

本项目仅对废矿物油、废油桶、油漆桶进行储存，无生产废水产生。日常经营管理依托矿区现有人员，不新增定员，不产生生活污水。因此，本项目无废水产生。（3）噪声

项目运营期噪声主要来源于抽排风系统、引风机等产生的机械噪声。项目主要产噪设备均布置在车间内，利用房间进行隔声；设备安装时，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；同时采用柔性接头代替钢性接头，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，确保噪声达标排放。（4）固体废物

项目营运期固体废物主要为危险废物，贮存过程产生的废弃的含油抹布、劳保用品，活性炭吸附装置产生的失效活性炭。1）废弃的含油抹布、劳保用品本工程废弃的含油抹布、劳保用品产生后从源头进行收集，产生量按照1.5kg/月计算，产生总量约为18kg/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危废类别HW49，危废代码900-041-49，收集后采用带盖容器收集暂存于本项目危废暂存间，委托有危险废物处置资质的单位定期进行处置。2）废活性炭本项目活性炭吸附装置采用自动吸附设备，每套活性炭储存量为300g，共两套600g，随着活性炭的吸附率降低，应定期进行更换，更换时间为一年一次，产生的废活性炭根据《国家危险废物名录（2025年版）》属于危险废物，危废类别HW49，危废代码900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）；本次验收设备处于运行初期，未产生废活性炭，后期更换后产生的废活性炭采用带盖专用桶收集后暂存于本项目危废暂存间，委托有危险废物处置资质的单位定期进行处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

无。

（二）污染物排放情况

经甘肃泾瑞环境监测有限公司2025年07月对项目运营期的污染物进行检测，检测结果如下：

（1）噪声

- 通过对项目厂界进行噪声布点，统计监测结果，东厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值，西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准限值要求。综上，项目厂界噪声达标排放。废气

无组织废气主要为非甲烷总烃，通过在项目厂界下风向布点检测，统计检测数据，项目排放的无组织非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放标准限值要求；厂房外门口非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。综上，废气达标排放。五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，项目产生的污染物可达到相应的执行标准中的相关标准限制要求，项目运营期间对周边环境影响较小。

六、验收结论

甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目建成的配套环保设施运行正常、良好，污染物能达到相应排放限值要求，工程建设内容不涉及不予验收的9条情形，符合验收要求，建议予以通过竣工环境保护验收。

七、专家组要求及建议

1、建立、建全严格的环境管理制度和环保岗位操作规程，配备专业环保技术人员管理各项环保设施运行及制度建设，责任到人，定期对设备进行维护保养，保证污染治理设施长期稳定正常运行；2、确保危废拉运过程中应确保不产生跑、冒、滴、漏情况，不污染外环境；3、规范记录台账信息；4、项目验收结束，定期更换活性炭，确保吸附效果及污染物长期稳定达标排放。八、验收人员信息

验收人员信息见附表1：甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿危废暂存间项目竣工环境保护验收人员信息表。

甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿                                   2025年07月05日